DGC-2010A

多次脉冲电缆故障测试仪

使

用

说

明

书

西安西电科大卓成电子有限公司

目       录

- 概述……………………………………………………………………………………02

- 仪器功能与特点………………………………………………………………………02

- 主要性能指标…………………………………………………………………………03

- 电缆故障性质与分析…………………………………………………………………03

- 电缆故障测距原理……………………………………………………………………04

- 电缆故障测距方法……………………………………………………………………05

- 仪器面板说明  ………………………………………………………………………08

八、操作步骤  ……………………………………………………………………………09

九、操作技巧 ……………………………………………………………………………22

十、故障测试步骤 ………………………………………………………………………23

十一、注意事项   ………………………………………………………………………23

数显同步定点仪使用说明 ………………………………………………………………24

多次脉冲电缆仪成套性 …………………………………………………………………26

DGC-2010A型多次脉冲智能电缆故障测试仪

一、概述：

DGC-2010A型多次脉冲法电缆故障测试仪采用目前国际上最先进的“多次脉冲法”技术，应用自主开发的测试技术和高频高压数据信号处理装置，使其具有最好的电缆故障波形判断能力和最简单方便的操作系统。

多脉冲法的先进之处在于使现场测得的故障波形得到大大简化，将复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的类似于低压脉冲法的短路故障波形。降低了对操作人员的技术要求和经验要求。所以，大大提高了现场故障的判断准确率。任何人都能方便、准确地判读波形，标定故障距离，达到快速准确测试电缆故障的目的，使故障测试成功率得以大大提高，所有传统电缆仪无法与之比拟。DGC-2010A多脉冲智能电缆仪的整体技术可以和国外同类产品媲美，其性能价格比也大大优于国内外同类产品。

是在目前先进的二次脉冲法电缆故障测试仪应用技术基础上发展起来的。除具备二次脉冲法电缆故障测试仪的全部优点外，还拓展了一个重要特点、就是在冲击高压闪络的同时、脉冲发生器连续发送不同延迟时间的一组八个电缆故障测试脉冲和一组八个电缆全长测试脉冲（总共16个测试脉冲）。操作人员可从屏幕上八组电缆故障波形中挑选出一个最便于分析判断的电缆故障反射波形。省去繁杂的参数设置和反复的冲击高压闪络时间。因为这八组故障波形是在冲击高压触发脉冲发生器的瞬间以不同时间间隔获得的。省去笨重的中压延弧装置，简化测试手段，给用户提供了更为简捷的故障波形判断方法。

多次脉冲法的先进之处在于：现场测试获得的故障波形使操作者有更多的选择余地，不再为获得一个理想二次脉冲波形而不断在测试中调节测试脉冲的延迟时间,降低了对操作人员的技术和经验要求。提高了现场故障的判断准确率。任何人都能方便、准确地判读波形，标定故障距离，达到快速准确测试电缆故障的目的。

本电缆故障测试仪的整体技术可以与国外同类产品媲美，其性价比也大大优于国内外同类产品。

本电缆故障测试仪采用超大真彩触摸屏幕，波形特征显示清晰。由于采用定义明确的屏幕触摸模拟按键，操作十分简单。

二、功能与特点：

1.可测35Kv以下等级所有电缆的高、低阻故障，适应面广。

2.采用国际最先进的“多次脉冲法”测试技术，同时还具有高压闪络法和低压脉冲法。

3.任何高阻故障均呈现最简单的类似于低压脉冲短路故障波形特征，极易判读。

4.检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。

5.超大液晶触摸屏作为显示终端。荧屏触摸模拟按键操作。

6.仪器具有强大的数据处理能力和方便用户的软件和全中文菜单。

7.具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏。

8.具有标准打印机接口。

9.具有极高的性价比。

10.无测试盲区。

11.内置电源，可在无外接电源环境下测试电缆的开路及低阻短路故障。

12.多次脉冲发送及故障反射信号的自动显示，使得故障特征波形的表示极为简单。所有的高阻故障波形仅有一种，即类似使用低压脉冲法测试电缆短路故障的波形。

13．测试波形储存功能：能将现场测试波形按规定顺序和时间方便地存储仪器内，供随时调用比对观察。现场测试波形无限存储。

14．故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比。故障点距离的判断更加准确。

三、性能指标：

1．测试方法：多次脉冲法；冲击高压电流取样法；低压脉冲法

2．冲击高压：﹤42KV

3．数据采样速率:48MHz、24MHz、12MHz、6MHz

4．测试距离：16Km

5. 无测试盲区

6．读数分辨率：0.1m

7．系统测试精度﹤20cm

8．测试电缆长度设有：短距离（＜1Km ）；  中距离（＜3Km）  长距离（＞3Km）三种

测试脉冲幅度：约600VP-P

9．系统测量误差：主机测量再配合定点仪定位，系统误差<0.5m

10．路由误差 < 10cm

11．探测深度 ≤3m

12．内置电源：充满电连续工作1小时，待机可持续1.2小时以上，亦可外接交流电源工作。

四、电缆故障性质的分析

电力电缆故障是由于故障点的绝缘损坏而引起的。一般故障的类型大体上分为低阻（短路）故障和断路故障，高阻泄漏故障和闪络性故障两大类。

4.1、低阻故障和开路故障

凡是电缆故障点绝缘电阻下降至100欧姆以下，甚至直流电阻为零的故障均称为低阻故障或短路故障（注：这个定义是从采用脉冲反射法的角度，考虑到波阻抗不同对反射脉冲的极性变化的影响而下的。对于电桥法，低阻故障的定义不受特性阻抗概念的限制）。

凡是电缆芯线或屏蔽在中间断开，电压不能馈至用户端的故障均称为开路（断路）故障。

此类故障对于1KV以下的低压电缆约占50%左右；6KV以上的高压电缆约占10%左右。

4.2、高阻故障(包括高阻泄漏故障和闪络性故障)

电缆故障点的直流电阻大于100欧姆以上的故障均称为高阻故障。包括高阻泄漏性故障和高阻闪络型故障.

4.2.1高阻泄漏性故障：在做电缆高压绝缘试验时，泄漏电流随试验电压的增加而线性增加。在试验电压升高到额定值时（有时还远远达不到额定值），泄漏电流超过允许值，称为高阻泄漏故障。

4.2.2闪络性故障：试验电压升至某值时，监视泄漏电流的电表指值突然升高，表针且呈闪络性摆动；电压稍下降时，此现象消失，但电缆绝缘仍有极高的阻值，这表明电缆存在有故障。而这种故障点没有形成电阻通道，只有放电间隙或闪络通道的故障便称为闪络性故障。

一般的高阻故障点的性质，可用下图等效电路表示。

图1

高阻故障的表现形式尽管多种多样，但其本质均表现在上图等效电路中“高阻泄漏电阻”。“高阻泄漏电阻”的阻值直接决定了高阻故障的特性。它们可以是“高阻泄漏故障”，也可以是“高阻闪络性故障”，或者是二者兼而有之的故障。

此类故障对于1Kv以下的低压电缆约占50%左右；6KV以上的高压电缆约占90%左右

五、电缆故障测距原理

电缆故障的测试是基于电波在线缆中传输时遇到线路阻抗不均匀而产生反射的原理。根据传输线理论，每条线路都有其一定的特性阻抗Zc，它由线路的结构决定，而与线路的长度无关。当线路阻抗均匀时，即线路阻抗处处等于Zc，电波在其中传播，沿线不会有任何反射。而当线路阻抗不均匀时，即线路中存在节点或故障，在阻抗不等于Zc处将会形成反射。根据反射点阻抗不同，将呈现为全反射或部分反射，反射波的大小和极性可用反射系数P表示，其关系式如下：

P=Ur/Ui        Ur= Zo -Zc

Ui= Zo +Zc               (1)

其中：Ur为反射波，Ui为入射波，Zc为线路特征阻抗，Zo为反射点阻抗。

（1）当线路无故障时，Zo＝Zc，P＝0，线路无反射。

（2）当线路发生断线故障时 ，Zo＝∞，P＝1，线路发生全反射，且反射波与入射波极性相同。

（3）当线路发生短路时，Zo＝0，P＝－1，线路发生负的全反射，反射波与入射波极性相反。

六、电缆故障测距方法

适合于测试电缆的短路、断路、低阻故障(特性阻抗几十Ω以内)及电缆全长。

6.1、低压脉冲法（简称脉冲法）

当仪器自身产生的脉冲输入线路时，该脉冲便以速度V沿线路传输，当行进Lx 距离遇到故障点后被反射折回输入端，其往返时间为T，则可表示为：

2Lx=2VT      得     Lx=1/2VT                (2)

V为电波在线路中的传播速度，与电缆的绝缘介质有关，对每种电缆它是一个固定值，可通过计算和仪器实测得到。将脉冲源的发射脉冲和线路故障点的反射波在显示器实时显示，并由仪器提供的时钟信号可测得时间 T。因此线路故障点的距离Lx 便可由（2）式求得。不同故障时的波形如下图2所示。

P=1 断线故障

P=-1 短路故障

P=0 无故障

图 2   不同故障的反射波形

图3     低压脉冲法接线图

6.2 冲击高压闪络法：

适合测试闪络型和泄漏型高阻故障，利用高压设备产生放电波。具体原理为：

直流高压经球间隙对电缆充电直至击穿，其形成的闪络电弧产生短路反射。其原理线路见图4 所示，电波在故障点被短路反射，在输入端被L反射，在其间将形成多次来回反射。因电感L的自感现象，开始由于L的阻流作用呈现开路反射，随着电流的增加经一定时间后呈现短路反射。而整个线路又由电容C和电感L又组成一个L-C 放电的大过程。因此，在线路输入端所呈现的过程波是一个近于衰减的余弦曲线上迭加着快速的脉冲多次反射波，如图4所示。从反射波的间隔可求出故障的距离。 故障点距离：Lx=1/2VT   T+ΔT≥T  其中 ΔT 为放电延迟时间。

图4  冲击高压电流取样接线图

T+ΔT     T

图5   冲击高压法波形图

图6  电流取样测试图

图7   电流取样测试图（负信号）

6.3.多次脉冲法：

电缆故障测试系统多次脉冲法测试组成方框图如（图8所示）

图8  电缆故障测试系统组成框图

多次脉冲法的电缆故障测试系统，包括可以产生单次冲击高压的“高压发生器”、“脉冲产生器”、“多次脉冲自动触发装置”和电缆故障测试仪。为方便起见，将“多次脉冲自动触发装置”和电缆故障测试仪组合在一起，统称为“电缆故障测试仪”。

6.3.1工作原理：

“脉冲产生器”的主要作用是将“高压发生器”产生的瞬时冲击高压脉冲引导到故障电缆的故障相上，保证故障点充分击穿，并能延长故障点击穿后的电弧持续时间。同时，产生一个触发脉冲启动“多次脉冲自动触发装置”和电缆故障测试仪。“多次脉冲自动触发装置”立刻发出16个不同延迟时间的测试低压脉冲，经“脉冲产生器”传送到被测故障电缆上。前八个测试脉冲利用电缆高压击穿瞬间的测试低压脉冲波形特征，形成八个故障反射脉冲。在故障点熄弧后再发射八个测试脉冲测得电缆全长反射波形。共有八组脉冲形成。这八组脉冲同时记录在显示屏的上下半屏上。每组脉冲波形中，一个脉冲反映电缆的全长，另一个脉冲波形反映电缆的高阻（短路）故障距离。这八组十六个测试波形都是在一次冲击高压闪络的情况下采集到的。

采用多次脉冲法测试电缆故障的目的是为了使发送的低压测试脉冲有效避开故障电缆在冲击高压作用下瞬间出现的余弦大振荡干扰，在故障点短路电弧相对平稳期间得到标准清晰的类似短路故障的回波，并有理想测试波形选择余地。不同的冲击高压、不同规格的电缆及长度、不同的电缆故障距离、余弦大振荡的周期和持续时间差异非常大。单纯的二次脉冲法采集的波形往往因发送延迟时间不够而受到余弦大振荡的干扰，波形较乱，分析困难。只有靠调整测试脉冲的延迟发射时间或采用中压延弧装置来保障，无形中增加了操作难度和设备重量及成本。而多次脉冲法恰恰克服了这些困难。一次冲击高压闪络过程得到的八组测试波形，总有几组波形便于故障距离判读。这也是多次脉冲法较之二次脉冲法测试电缆故障先进之处。

6.3.2  波形：

七、仪器面板说明：

7.1．仪器面板结构示意图（如图9所示）

7.2．面板结构说明

面板的左边是仪器的显示屏，此显示屏为触摸屏。各种功能模拟触摸键都在荧屏的右侧和下侧。面板的右边为仪器的电源开关、位移和幅度调节旋钮、自检按钮、“USB”接口和信号接口、机内电池充电接口以及工作状态指示灯。屏幕下方是当前设置参数提示。

7.3．荧屏触摸键说明

荧屏触摸键有二十一个模拟按键。分为三大功能模块，操作内容定义清晰，操作简单，相当屏幕菜单的快捷键。

图9 仪器面板结构示意图

荧屏右侧按键模块，在仪器进入设置界面时，对电缆类型、长度选择、延迟时间等内容选择确定。电波测速、打印波形、打开文件和保存文件的操作。只要点击相关模拟键，屏幕将弹出二级菜单引导操作人员逐项选择相关命令，仪器便开始执行，完成操作者意图。

7.4．脉冲产生器面板结构示意如图10所示：

图11 脉冲产生器的面板结构示意图

八、操作使用步骤：

8.1低压脉冲法测试电缆的低阻、短路、断路故障

A．禁止接入脉冲产生器。

B．启动电源（按下“仪器电源”和“电源开关”），屏幕在完成自检程序后自动进入设置界面。此时仪器默认的状态是“多次脉冲法”。根据现场被测电缆种类、长度和初步判断的故障性质选择使用方法，点击屏幕上相关键完成初始状态设置。点击“检测方法”模拟键，设置在“低压脉冲法”，面板右侧的“脉冲”指示灯为绿色。其设置界面（如图四所示）。

图12 仪器的初始设置完成后界面

C.参数设置后，直接在电缆故障测试仪的输入输出端口接出一根Q9夹子线。将夹子线的红夹子夹在故障电缆故障相芯线上，黑夹子夹在电缆地线上。

点击“采样”键，屏幕进入测试和波形处理界面，自动发出测试脉冲。此界面将显示电缆的开路（全长）波形或低阻接地（短路）故障波形。再次点击 “采样”键，仪器将自动测试采样，操作者不断调节“位移调节”和“振幅调节”两个旋钮，观察采集到的回波。直到认为回波的幅度和位置适合分析定位为止。点击“取消采样”键，停止自动采样。参数设置、测试时间等基本信息也在屏幕下方显示。界面（如图13所示）。可以对故障点距离进行判读。

图13 低压脉冲法测试开路全长波形界面

D．“保存”文件：

需要将测试结果保存，就要利用仪器中的“保存”功能，将此次测得的波形保存在仪器数据库“USER”文件夹中。

操作步骤：点击“保存”键，屏幕将弹出“USER”文件夹菜单，如默认菜单上提示的参数，点击二级菜单上的“保存”键便自动将此次测试的波形存入数据库。（如图六所示）。

图14  保存波形时提示界面

E． “打开”文件

在测试过程中如需要观察历史测试记录，可点击屏幕右边“打开文件”模拟按键,观察以前测试记录。点击“打开文件”键后，界面弹出一个二级菜单。(如图七所示)。

图15  打开文件提示界面

在提示界面的“USER”文件夹文件名称栏中选中需要打开的文件名，双击该文件名或选中该文件后点击二级菜单中“打开”模拟键，即可在屏幕上调出所需文件波形。

F．“打印文件”：如需打印，可以将此次测试结果通过“USB”接口，在外接打印机上打印出来。

8.2．用多次脉冲法测试电缆的高阻故障

A.接线：严格按图16接线，仔细检查并确保接线无误。

图16  多次脉冲法现场故障测试接线示意图

B．启动电源，屏幕完成自检后自动进入设置界面。根据现场被测电缆种类、长度选择、选定延迟时间，完成初始状态设置。设置好的界面为（如图17所示）。

图17  完成设置后的界面示意图

C.系统功能自检

使用多次脉冲法测试之前，首先进行系统功能自检。目的是检查接线是否正确。调整“振幅调节”和“位移调节”两个旋钮,使将要采集到的波形显示在屏幕最佳位置，以便判读故障距离。

系统功能自检方法：

完成界面相关参数设置后，按一下面板上“自检”键。屏幕将出现上下两个完全相同的低压脉冲测试波形。此波形反映的是电缆开路全长。在数据采集过程中调节“振幅调节”和“位移调节”两个旋钮，直到认为屏幕上显示的测试波形位置和幅度有利于判读为止。（即波形幅度全面，没有限幅，拐点明显）此时测试界面有上下两组波形，每组波形有间距相等的八个测试脉冲。表示仪器工作正常。

系统功能自检界面（如图18所示）

图18  多次脉冲法状态下自检测试波形

如果要将八组脉冲中的某一组波形选定观察，就将欲选的那一组波形用方框圈定，（图19所示），再点击该方框即可。（图19所示）。从波形可看出，上下两个波形完全一样，所测距离一定是电缆全长或断路故障点距测试端的距离。

图19   用触摸笔画方框在八组脉冲中选中一组脉冲

图20   八组脉冲中的某一组波形选定扩展显示波形

D.多次脉冲法测量

选中多次脉冲法测量时，面板上的“闪络”指示灯应为红色。点击荧屏上“采样”模拟键，进入等待测试状态。屏幕中心提示菜单显示“采样中”。界面（如图21所示）。可启动高压发生器进行高压冲闪。

图21  多次脉冲法采样等待测试界面

E．首先将冲击高压调到20KV左右，先进行试测。如果测得的多次脉冲波形组经选定展宽后的波形(如图22所示)波形，即上下两波形完全一样。回波脉冲的极性与发射脉冲的极性一致，游标定位显示的是电缆全长，说明故障点未被冲击高压击穿。须重新按“采样”键（仪器进入自动采样状态），并升高冲击电压。一边升高冲击电压，一边进行采样和屏幕监视。同时调整“位移调节”和“振幅调节”两个旋钮，直到看见屏幕下面的波形出现与发射脉冲极性相反的回波脉冲为止（上半屏显示的波形不发生变化）。这时屏幕显示的测试波形应该是最终采样结果。最终采样结果界面（如图22）、（图23所示）。如果对所选波形组不够满意，可点击屏幕右下方的“全貌”模拟键，屏幕又回到多次脉冲组的界面，重新选择其它的波形组。点击“局部”模拟键，屏幕将显示一组展宽后的二次脉冲波形供分析操作。

图22  采样结果和所选脉冲组波形图

图23  选中脉冲组展宽后显示的故障回波和电缆全长波形

F．点击荧屏下方模块中的“展宽”或“压缩”键，使测试的波形宽度比较适合故障距离判读。然后，按“靠近、分离”键，将上下两波形重叠。可以看出，故障回波前的那部分重叠较好，故障回波后的波形部分有明显的发散。波形叠加操作结果（如图24所示）。

图24   波形叠加结果界面

G．移动电子游标判读故障距离。在屏幕右下方有“游标”和相应左右游标的左右快移和慢移相关键。按“游标”键时可看到游标线下部的双箭头在两游标线间来回切换。箭头在哪条游标下便可移动哪条游标。总可以将两条电子游标移到起始波形和回波的拐点上。游标移动的快慢可通过点击“微调”模拟键来转换。

在完成上述操作后，两游标间显示的数字即为故障点到测试端的距离。其最终测试结果界面（如图25所示）。

图25 最终测试结果显示界面

H．测试完毕，如果认为此次测试结果有保留价值，可点击屏幕右边的“保存”键。界面将弹出文件保存的二级菜单。点击二级菜单上 “确认”键或“取消”键确定此次测试结果的保存或取消。

8.3．用高压闪络法测试电缆的高阻故障

A.禁止接入脉冲产生器

B.冲击高压闪络法测试电缆的高阻故障是目前国内流行的传统检测方法。很多用户习惯使用。是多次脉冲法测试电缆故障的一种补充方法。外接线路较为简单，但是波形分析难度较大，只有在大量电缆故障测试基础上，有一定波形分析经验才能熟练掌握，没有多次脉冲法使用简单，但也是一种行之有效的测试方法。

冲击高压闪络法的接线方式（如图26所示）：

图26  冲击高压闪络法接线示意图

C.将仪器附件中的“电流取样器”用双Q9线与主机连接后放在高压设备储能电容与电缆地连接线旁。只要冲击高压发生器输出的电压足够高，故障点在此冲击高压的冲击下被击穿，电缆中就会产生电波反射。电流取样器将地线上的电流信号通过磁耦合取得的感应电动势传给电缆故障测试仪，经过A/D采样和数据处理，波形就显示在屏幕上。

预置方法和多次脉冲法的预置一样，将采样方法改为高压闪络法即可，此时面板上的“闪络”指示灯为“绿色”。预置界面（如图27所示）。

图27  冲击高压闪络法预置界面示意图

D.电缆类型和长度选择确定后，点击“采样”键，采样处于等待状态。高压发生器进行冲击高压闪络，仪器便自动进行数据采集和波形显示。如果本次所采样波形不够理想，可以再次点击“采样”键，。仪器便进入自动采样程序。高压冲击闪络一次，仪器便采样一次，在此过程中不断调节“位移调节”和“振幅调节”两个旋钮，直到波形适合分析定位为止，再次点击“采样”键终止采样。波形（如图28所示）。

图28  冲击高压闪络法测试结果界面示意图

当采集到较为理想的波形后，便可点击“展宽”、“压缩”和波形位移、游标移动等模拟按键标定故障距离。

8.4．波速测量

不同厂家生产的电缆，虽然型号相同，但由于工艺和介质配方的差异，会导致电波传播速度不同。如果直接使用仪器给出的平均电波传播速度，就会造成一定的测试误差。为了更加精确地测试故障距离，往往需要重新核对（测试）该电缆的电波传播速度。

电波测速的方法如下：

A.首先选一段已知长度的同一厂家、同一型号、同一批次生产的电缆。如果此次被测电缆的精确长度为已知，也可以用此次被测电缆进行波速测量。

B. 进入设置界面后，设置在“低压脉冲法”测试状态。选取适当的 “电缆类型”、“长度选择”仪器的测量夹子线接在被测电缆的芯线和地线上。点击“波速测量”键，并点击“确认”键。屏幕自动弹出“波速测量”过渡界面二级菜单“请选择波速的计算方式”。屏显（如图29所示）波速测量过渡界面1。

图29  波速测量过渡界面1

先确认“用实时通讯数据计算速度”，再点击二级菜单中的“测量吧”模拟键，弹出过渡界面2，（如图30所示）的波速过渡界面2。

仪器自动发出一个测试脉冲，在电缆终端将产生一个开路反射脉冲。此过程产生的测试波形记录在过渡界面2的屏幕上。通过波形“展宽、压缩”操作和“游标”操作，将两电子游标对准发射脉冲和回波脉冲的前沿拐点。两游标间的读数为两个脉冲的间隔时间。

图30  测量过渡界面2

C．再点击此界面中右边的“计算速度”模拟键，仪器又进入下一个过渡界面。在界面中间弹出二级菜单“请输入两游标间距离”的过渡界面3。（如图31所示）。此时，将被测电缆的准确长度用数字键输入。再点击二级菜单中的“确定”键，界面进入显示波速测量结果界面。在此界面二级菜单中的数字就是被测电缆的电波传播速度。（如图32所示）的过渡界面4。如果需要重新计算，可点击菜单中的“重算”键，重复上述电波测速过程。如认可此次测试结果，点击菜单中的“离开”键，仪器自动进入现场故障测试状态。界面回到仪器如图五所示的初始设置界面，进行故障测量。

当点击“开始检测”键后荧屏弹出二级菜单“请输入自定义电缆的传播速度”，还需进一步“确认”界面中二级菜单此次测量的电波传播速度，（如图33所示）。

测试波形（如图34所示）。点击荧屏左下角的“展宽”或“压缩”键和荧屏右下角的游标“左、右”移动键，使两电子游标对准发射脉冲和回波脉冲的前沿拐点。两游标间显示的距离数即为电缆的开路故障（全长）或短路故障距离。

此界面下方的参数设置栏显示了重新设置的电波传播速度和当前设置参数与测试时间。

图31  测量过渡界面3

图32 波速测量过渡界面4

图33  波速测定后进行故障测试时再次确认的界面

图34  确定新电波传播速度后的故障实测界面

8.5．测试结果的保存

测试结果保存，点击模拟按键中的“保存”键。荧屏将弹出保存数据库的二级菜单，（如图35所示）。点击二级菜单中的“保存”键，仪器自动把此次测试波形、故障距离、测试时间等参数保存在仪器“user”文件中。

图35  测试结果保存界面

8.6．测试结果的打印输出

测试波形以文件形式打印输出，可利用仪器的打印功能完成。例如图十七所示测试结果需要打印输出，将仪器面板上的“USB”接口用一根双端是“USB” 插头的连接线与通用打印机相连。点击模拟键中的“打印波形”键。打印机将自动打印出（如图36所示）图形和右下角的参数表格。表格中的一些内容，如检测地点、故障距离、操作人员等可由现场操作人员填写。

图36  测试结果打印输出界面

8.7．“退出”

测试完毕，返回桌面系统。进入关机或其他应用状态。如果需要再次测试电缆故障，只需双击桌面上的电缆仪图标即可。

九．操作技巧：

多次脉冲法故障测试波形极易判断、准确性也较高，但要获得一个较为理想、方便判读的波形还需掌握一定的技巧。

1．现场按多次脉冲法接好线路后，第一次施加冲击高压如果得不到较为理想的测试波形，是很正常的。因为事先并不知道故障的距离，故障点的抗电强度也不清楚。如果冲击电压加得不够高，故障点没有被冲击高压击穿产生电弧，是采集不到故障回波的。这时只能看到终端开路波形。必须提高冲击电压直到看到故障回波为止。

2．有时故障点距测试端较远，回波较弱，就必须调整“长度选择”，以便得到较强的故障回波。仪器设有“短距离”、“中距离”、“长距离”三种状态。“短距离”适合测试1 Km距离内的故障，“中距离”适合测试1～3Km距离内的故障，“长距离”适合测试3～16 Km距离内的故障。

3．为了保证故障点的充分击穿和有足够的电弧延续时间，建议使用2微法耐压35KV以上的储能电容。

4．在多次脉冲法测试过程中，高压设备与故障电缆之间串有“脉冲产生器”，实际加到电缆故障相上的冲击高压比高压发生器输出的电压要低一些。如果高压发生器的输出电压已经达到35～42KV，故障点还未击穿，此时应更换冲击高压闪络电流取样法进行测试。

十、故障测试步骤

- 确定故障电缆类型、电压等级、电缆全长等参数

- 确定故障电缆相——相间、相——地间阻值，用摇表测量。如摇表测量为零，再用指针式万用表进行测量，依此确定故障性质。即低阻故障、高阻故障，混合故障。是单相故障还是两相或三相故障

3、主机测距

3.1、用“低压脉冲法”测量电缆全长及可能的中间接头（最好用无故障相），如为低阻、短路、断路，可直接测出故障距离。读波形时先使用“波形压缩”功能，观察全貌；再展开后卡波形，这样可消除误判。

3.2、高阻故障采用高压闪络法（电流取样法、多次脉冲法）测出故障点的距离。读波形时先使用“波形压缩”功能，观察全貌；看是否有余弦大震荡，若有，展开波形，卡出故障点；否则，高压设备降压，关机，放电；重新增加球隙距离，再通电升压，直到波形压缩后有余弦大震荡为止。高压闪络法比较危险，测试结束时一定要注意彻底放电。

4、故障距离的测试最好用两种以上方法互相进行验证

5、用路径仪确定电缆的埋设路径。如电缆路径（走向）不完全清楚，此步骤不能省略

6、确定故障点

6.1 使用故障综合定位仪在粗测的故障距离范围内，用跨步电压差法进行故障点精确定位

6.2 对电缆施加冲击高压，利用故障点的放电声波，在粗测故障距离范围内，用声测法进行故障点精确定位

7、在定位点，挖开地面，找到故障点

十一．注意事项：

1．进行电缆故障测试前应仔细阅读仪器使用说明书，熟悉操作步骤和仪器的正确接线。

2．为节约内置电源，在波形分析和不进行数据采集时，可以按起“测试电源”开关。但进行数据采集时必须按下“测试电源”开关。否则，无法进行采样，屏幕右上方将提示“没有连接仪器”。

3．由于仪器是在高压冲击闪络状态下工作，电缆地线到高压设备间的连接地线上将产生数千伏的瞬时高压，“脉冲产生器”电缆地端口一定要单独用地线接到电缆地线上，而不能接在别处。否则在进行高压冲击闪络时有可能造成仪器死机，甚至损坏仪器。

数显同步定点仪使用说明

（一）、用途：

数显同步定点仪用于地埋电缆绝缘故障点的快速、精确定位及电缆埋设路径和埋设深度的准确探测。特别适合短电缆的直接定位故障点，免去测距的麻烦。

（二）、功能：

1、采用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用器件作前置放大，大大提高了仪器“定点”功能的灵敏度。

2、用数字显示故障点与传感探头间的距离，极大地消除了定点时的盲目性

3、可对电缆沟内架空的故障电缆的位置准确定位。只要将本仪器传感器探头接触故障电缆或近旁的电缆上，便可精确显示故障距离及方向，毫不费力地快速确定故障位置。克服了过去定点时，全电缆的振动声使任何定点仪束手无策，无法判定封闭性故障的具体位置的缺陷。

4、应用工频自适应对消理论及高Q工频陷波技术，大大加强了在强工频电场环境中对50Hz工频信号的抑制及抗干扰能力，缩小了定点盲区。

5、适合在恶劣环境下的故障定点。利用声电同步接收显示技术，有效地克服了定点现场环境噪音干扰造成的定点困难问题。

6、对于短距离故障。数字显示省去了操作员对复杂波形的分析判断，在相当程度上替代了闪测仪的粗测距离功能。对于数百米长的故障电缆，一般不用粗测便可实施定点，真正实现了高效、快速、准确。

（三）、特点

1、操作简便：打开电源开关即可，无须换挡和功能选择。

2、结构紧凑、小巧、模块化，便于携带维修，功能强大，成本低廉。

（四）、面板示意图，如图37所示：

1．距离显示屏   2．定点/路径  3．电源开关   4．耳机插座   5．音量调节

图37  面板示意图

（五）、主要性能指标：

1．数显距离：最大500米，最小0.1米。

2．粗测误差小于10%，定点误差为零。

3．电磁通道增益>110dB (30万倍)。

4．电磁通道接收机灵敏度<5μV。

5．声音通道音频放大器增益<120dB (信噪比4:1时100万倍)。

6．50Hz工频抑制度>40dB (100倍)。

7．声电同步显示监听：即现场定点时，数字屏在冲击高压形成的冲击电磁波作用下,重复计数一次，并显示故障距离或满亮 (500.0米)。同时，由高阻耳机监听电缆故障点在冲击放电击穿时火花产生的地震波，以便排除环境杂波干扰。

8．声波传感器探头换成15KHz电磁传感探头时，可作电缆路径和电缆埋设深度的精确探测。

9．电源：6V免维护电瓶  1.2Ah。

10．功耗：<0.7W

（六）、仪器操作使用方法：

在冲击高压发生器对故障电缆作高压冲击时 (冲击高压幅度要足够高，以保证故障点充分击穿放电)，将声音震动传感器探头放置在电缆路径 (或故障电缆本体)上方，拨动电源开关，接通电源，定点仪置“定点”档。一方面通过耳机监听地震波，另一方面观察距离显示屏。在未听到地震波时 (测听点距故障点太远)，每冲击放电一次，距离显示屏计数并刷新一次，每次显示满量程500.0米，在电缆上方沿路径不断移动传感探头，直至听到故障点的地震波声音（此时表明距故障点不远了）。当听到的地震波声音足够强时，距离显示屏将显示故障距离数。此时便可将传感器探头直接按数显距离数放在相应处。在该处前后移动探头，找到数显值最小处，此处即为故障精确位置。且此数显值也是电缆的此处的大致埋设深度（此时耳机中声音应是最大，而且每次听到的声音均与数显的刷新显示同步）。

（七）、注意事项：

1．在有条件的情况下，一般应先用闪测仪粗测出电缆的故障距离，再精确测定电缆的埋设路径，然后才用此仪器实施定点。按此程序将确保快速准确故障定位。千万不要在路径不明的情况下实施定点。

2．在无测试仪粗测故障距离的情况下，应先用本仪器精确测定路径后再实施定点。

3．探头及主机属精密仪器，绝不可跌落和碰撞。

4．不要轻易拆卸探头及仪器，以防人为损坏。

（八）、常见故障及简单维护修理：

定点状态，接通电源，数码显示屏发光正常，“音量调节”电位器调至最大，耳机略有噪声，但轻敲击声音探头时，耳机无任何反应。

可能故障：A、探头的输出电缆插头未插到位；B、插头内电缆芯线脱焊或折断；C、探头电缆有断线；应逐项检查排除。

仪器成套性：

| 序号 | 多次脉冲法电缆故障测试仪主机 | 一台 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多次脉冲产生器（多次脉冲耦合单元） | 一台 |
| 2 | 定点仪 | 一台 |
| 3 | 电流取样器 | 一只 |
| 4 | 测试线 | 一组 |
| 5 | 接地夹子线 | 一根 |
| 6 | 220V电源线 | 一根 |
| 7 | 耳机 | 一个 |

轻型电缆故障测试电源

产品简介:

轻型电缆故障测试电源是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求，最新研究、设计、制造的，是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器，是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等的35KV及以下电缆故障测试时做冲击放电试验、对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验，是新世纪最理想的换代产品。是目前国内同类型高压发生器中重量最轻、操作最为简便的便携式冲击高压设备。具有过流、过压自动保护功能。升降压仅用一个旋钮即能完成。特别适合野外移动使用场合，是电缆故障寻测最为理想的冲击高压设备。

用    途：

本产品适用于电力线路，各种电缆直流预试，配合脉冲电容器可组成电缆故障检测定位用的冲击电源，可适配各种型号电缆故障检测仪，各种高低压电力电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆的粗测和精确定点，包括各种高阻故障、闪络性故障、低阻接地故障，对潮气侵入型和电缆接头内封闭型等复杂的疑难故障定位非常有效。使用方便，安全可靠。

产品特点：

1.采用大功率开关电源设计，与原来高压试验变压器相比，技术及性能有很大提高，整机体积小、重   量轻、操作简单、搬运方便，提高了使用的安全性、可靠性和稳定性。

2.可产生0-35KV直流电压，电压输出连续可调。

3.具有零位自锁功能，避免开机直接升高压。

4.可对线路及电缆做直流耐压（外接微安表）。

5.电压显示，读数直观、精度高，可直接监视被试品击穿或放电整个过程。

6.可适配各种电缆测试仪，配合高压脉冲电容器，放电球隙做脉冲高压电源。

技术性能：

1. 直流高压输出；电压： 0－35KV连续可调。

2. 配合35KV高压脉冲电容器，放电球隙可产生0－35kv冲击高压。

3. 电压显示量程：0-50kv

4. 电流输出35mA.

5. 电源：220V±22V，50HZ±2Hz

6. 外形尺寸：370×240×350mm³

7. 重量：7kg

轻型电缆故障测试电源使用说明

使用说明

- 使用操作本仪器前先将电压调节旋钮逆时针旋转至不动为止。

2、 联接仪器地线柱至电缆钢铠接地。

3、 联接高压输出线至高压电容一端与放点球隙一端并联。

4、 放点球隙另一端与被测电缆芯线（故障相）。

5、 调整放点球隙（北方地区1mm约为3kv，南方地区1.2mm约为3kv）。

6、 打开电源开关。

7、 电压调节为零时高压指示灯不亮。

8、 当电压调节旋钮顺时针旋转时，高压指示灯是亮的。

9、 当电压调节旋钮顺时针旋转时，表头（高压）开始工作至电缆故障点放电。

注：该轻型电缆故障测试电源最高电压可升至35kv，因高压脉冲电容为2µf/35kv，故最高电压可升至35kv.